## Premissas
CALCULADORA BESS — LOAD SHIFT GRUPO A — 4 CENÁRIOS
Amarelo = input ¦ Verde = calculado ¦ Salmão = gerador diesel
TARIFAS
Tarifa fora ponta | 0.6 | R$/kWh
Tarifa ponta | 3.89 | R$/kWh
CONSUMO
Consumo na ponta | 4500 | kWh/mês
Consumo fora ponta | 30000 | kWh/mês | Total do cliente no período fora ponta
Consumo para carregar BESS | 4932.1338 | kWh/mês | consumo ponta ÷ η round-trip
Consumo fora ponta + BESS | 34932.1338 | kWh/mês | consumo FP atual + carga do BESS
Dias úteis com ponta por mês | 21 | dias
Horas de ponta por dia | 3 | h/dia
SISTEMA BESS
Profundidade de descarga (DoD) | 90% | %
η carga AC→DC | 96% | % | Eficiência de carga do inversor (AC para DC)
η bateria LFP | 99% | % | Eficiência interna da bateria no ciclo
η descarga DC→AC | 96% | % | Eficiência de descarga do inversor (DC para AC)
η round-trip (calculado) | 91.24% | % | η carga × η bateria × η descarga
Degradação anual da bateria | 2% | %/ano
Vida útil para análise | 12 | anos
SISTEMA SOLAR - PREMISSAS PARA OS CENÁRIOS C2 E C3
Geração estimada por kWp | 120 | kWh/kWp/mês | Referência Brasil: 100–130 kWh/kWp/mês
Custo solar instalado | 2000 | R$/kWp | C&I 2025: R$ 1.800 – 2.500/kWp instalado
Solar — C2 (cobre só o BESS)
kWp sugerido C2 | 41.1011 | kWp | consumo carregar BESS ÷ geração/kWp
kWp instalado C2 | 42 | kWp
Geração solar mensal C2 | 5040 | kWh/mês
Solar — C3 (BESS + consumo FP)
kWp sugerido C3 | 291.1011 | kWp | (consumo carregar BESS + consumo FP) ÷ geração/kWp
kWp instalado C3 | 292 | kWp
Geração solar mensal C3 | 35040 | kWh/mês
FINANCEIRO
CAPEX BESS instalado por kWh | 1800 | R$/kWh
O&M anual (% do CAPEX total) | 0.5% | %/ano
Taxa de desconto (TMA) | 12% | %/ano
Reajuste tarifário anual | 7% | %/ano
GERADOR DIESEL — Cenário C4
CAPEX gerador (compra + instalação) | 220000 | R$ | Inclui ART, quadro e instalação elétrica ( R$ 1.500 a R$ 2.800/kVA )
Fator de potência cos φ | 80% | % | Padrão de mercado para geradores diesel
Margem de segurança | 20% | % | Para partida de motores e folga operacional
Consumo específico (L/kWh) | 0.28 | L/kWh | Geradores modernos: 0,25–0,30 L/kWh
Preço do diesel | 7.3 | R$/L | Ajuste pelo preço local atual
Manutenção anual | 10000 | R$/ano | Óleo, filtros, revisões — típico 3% a 7% do CAPEX/ano
Reajuste do diesel (%/ano) | 7% | %/ano | Diesel historicamente sobe mais que a tarifa elétrica
Potência calculada do gerador | 71.4286 | kW | mesmo critério do inversor BESS — consumo diário ÷ horas de ponta (sem DoD)
kVA nominal calculado | 107.1429 | kVA | (kW ÷ cos φ) × (1 + margem) — use para orçar o equipamento

## C1 - BESS Puro
CENÁRIO 1 — BESS PURO (sem fotovoltaico)
DIMENSIONAMENTO DO BESS
Consumo diário na ponta | 214.2857 | kWh/dia | consumo ponta mensal ÷ dias úteis
Capacidade nominal do BESS | 248.0159 | kWh | consumo diário ÷ (η descarga × DoD)
Potência do inversor | 82.672 | kW | capacidade ÷ horas de ponta
ECONOMIA MENSAL
Receita ponta evitada | 17505 | R$/mês | consumo ponta × tarifa ponta
(−) Custo recarga da rede | 2959.2803 | R$/mês | consumo carregar BESS × tarifa FP
Economia líquida mensal | 14545.7197 | R$/mês
Economia líquida anual | 174548.6364 | R$/ano
CAPEX E RETORNO
CAPEX BESS | 446428.5714 | R$
O&M anual | 2232.1429 | R$/ano
Economia líquida anual | 172316.4935 | R$/ano
Payback simples | 2 anos e 7 meses
Payback com reajuste tarifário | 2 anos e 6 meses |  | Considera reajuste tarifário e degradação — payback real
Economia acumulada 12 anos | 2729116.0329 |  | Fluxos líquidos anuais somados — com reajuste tarifário e degradação da bateria

## C2 - BESS+Solar BESS
CENÁRIO 2 — BESS + SOLAR PARA CARREGAR O BESS
DIMENSIONAMENTO DO BESS
Consumo diário na ponta | 214.2857 | kWh/dia | consumo ponta mensal ÷ dias úteis
Capacidade nominal do BESS | 248.0159 | kWh | consumo diário ÷ (η descarga × DoD)
Potência do inversor | 82.672 | kW | capacidade ÷ horas de ponta
SOLAR E COMPENSAÇÃO
kWp sugerido C2 | 41.1011 | kWp | mínimo para cobrir recarga do BESS
kWp instalado C2 | 42 | kWp
Geração solar mensal | 5040 | kWh/mês
Cobertura da recarga pelo solar | 4932.1338 | kWh/mês | mín(geração, consumo carregar BESS)
Saldo solar após recarga | 107.8662 | kWh/mês | excedente após cobrir o BESS
Abatimento no consumo FP | 107.8662 | kWh/mês | saldo que abate consumo FP via compensação
Recarga residual da rede | 0 | kWh/mês
ECONOMIA MENSAL
Receita ponta evitada | 17505 | R$/mês
(−) Custo recarga residual | 0 | R$/mês
Economia FP pelo saldo solar | 64.7197 | R$/mês
Economia líquida mensal | 17569.7197 | R$/mês
Economia líquida anual | 210836.6364 | R$/ano
CAPEX E RETORNO
CAPEX BESS | 446428.5714 | R$
CAPEX solar C2 | 84000 | R$
CAPEX total | 530428.5714 | R$
O&M anual | 2652.1429 | R$/ano
Economia líquida anual | 208184.4935 | R$/ano
Payback simples | 2 anos e 7 meses
Payback com reajuste tarifário | 2 anos e 5 meses |  | Considera reajuste tarifário e degradação — payback real
Economia acumulada 12 anos | 3297017.5619 |  | Fluxos líquidos anuais somados — com reajuste tarifário e degradação da bateria

## C3 - BESS+Solar FP
CENÁRIO 3 — BESS + SOLAR PARA BESS E CONSUMO FORA PONTA
DIMENSIONAMENTO DO BESS
Consumo diário na ponta | 214.2857 | kWh/dia | consumo ponta mensal ÷ dias úteis
Capacidade nominal do BESS | 248.0159 | kWh | consumo diário ÷ (η descarga × DoD)
Potência do inversor | 82.672 | kW | capacidade ÷ horas de ponta
SOLAR E COMPENSAÇÃO
kWp sugerido C3 | 291.1011 | kWp | mínimo para cobrir BESS e consumo FP
kWp instalado C3 | 292 | kWp
Geração solar mensal | 35040 | kWh/mês
Cobertura da recarga pelo solar | 4932.1338 | kWh/mês
Saldo solar após recarga | 30107.8662 | kWh/mês
Abatimento no consumo FP | 30000 | kWh/mês
Consumo FP remanescente pago | 0 | kWh/mês
Recarga residual da rede | 0 | kWh/mês
ECONOMIA MENSAL
Receita ponta evitada | 17505 | R$/mês
(−) Custo recarga residual | 0 | R$/mês
Economia FP = abatimento solar | 18000 | R$/mês
Economia líquida mensal | 35505 | R$/mês
Economia líquida anual | 426060 | R$/ano
CAPEX E RETORNO
CAPEX BESS | 446428.5714 | R$
CAPEX solar C3 | 584000 | R$
CAPEX total | 1030428.5714 | R$
O&M anual | 5152.1429 | R$/ano
Economia líquida anual | 420907.8571 | R$/ano
Payback simples | 2 anos e 5 meses
Payback com reajuste tarifário | 2 anos e 4 meses |  | Considera reajuste tarifário e degradação — payback real
Economia acumulada 12 anos | 6665121.7021 |  | Fluxos líquidos anuais somados — com reajuste tarifário e degradação da bateria

## C4 - Gerador Diesel
CENÁRIO 4 — GERADOR DIESEL (comparativo)
DIMENSIONAMENTO DO GERADOR
Potência calculada (kW) | 71.4286 | kW | consumo ponta ÷ dias úteis ÷ horas ponta — sem DoD, gerador entrega em tempo real
kVA nominal para instalação | 107.1429 | kVA | (kW ÷ cos φ) × (1 + margem) — use para orçar o equipamento
Horas de operação mensal | 63 | h/mês | horas de ponta/dia × dias úteis/mês
Consumo diesel por hora | 20 | L/h | potência kW × consumo específico L/kWh
Consumo diesel mensal | 1260 | L | L/h × horas de operação mensal
Custo combustível mensal | 9198 | R$/mês | litros × preço diesel
ECONOMIA MENSAL
Receita ponta evitada | 17505 | R$/mês | consumo ponta × tarifa ponta
(−) Custo combustível | 9198 | R$/mês
Economia líquida mensal | 8307 | R$/mês
Receita ponta anual (base) | 210060 | R$/ano | base para o fluxo de caixa com reajuste tarifário
Custo diesel anual (base) | 110376 | R$/ano | base para o fluxo com reajuste do diesel
Economia Bruta anual | 99684 | R$/ano
CAPEX E RETORNO
CAPEX gerador | 220000 | R$
Manutenção anual | 10000 | R$/ano
Economia líquida anual | 89684 | R$/ano
Payback simples | 2 anos e 5 meses
Payback com reajuste tarifário | 2 anos e 4 meses |  | Considera reajuste tarifário e degradação — payback real
Economia acumulada 12 anos | 1663192.3765 |  | Fluxos líquidos anuais somados — com reajuste tarifário e degradação da bateria

## Comparativo
COMPARATIVO — C1 BESS × C2 Solar→BESS × C3 Solar→FP × C4 Diesel
| C1 — BESS Puro | C2 — Solar→BESS | C3 — Solar→FP | C4 — Gerador
SISTEMA
Capacidade BESS (kWh) | 248.0159 | 248.0159 | 248.0159 | —
Potência inversor / gerador (kW) | 82.672 | 82.672 | 82.672 | 71.4286
kVA nominal gerador | — | — | — | 107.1429
kWp solar instalado | — | 42 | 292 | —
CAPEX
CAPEX BESS (R$) | 446428.5714 | 446428.5714 | 446428.5714 | —
CAPEX Solar / Gerador (R$) | — | 84000 | 584000 | 220000
CAPEX Total (R$) | 446428.5714 | 530428.5714 | 1030428.5714 | 220000
ECONOMIA MENSAL
Receita ponta evitada | 17505 | 17505 | 17505 | 17505
(−) Custo variável | 2959.2803 | 0 | 0 | 9198 | BESS = recarga FP ¦ Diesel = combustível
Economia FP solar | — | 64.7197 | 18000 | —
Economia mensal | 14545.7197 | 17569.7197 | 35505 | 8307
Economia anual | 174548.6364 | 210836.6364 | 426060 | 99684
RETORNO FINANCEIRO
O&M / Manutenção anual (R$) | 2232.1429 | 2652.1429 | 5152.1429 | 10000
Economia líquida anual | 172316.4935 | 208184.4935 | 420907.8571 | 89684
Payback simples | 2 anos e 7 meses | 2 anos e 7 meses | 2 anos e 5 meses | 2 anos e 5 meses
Payback com reajuste tarifário | 2 anos e 6 meses | 2 anos e 5 meses | 2 anos e 4 meses | 2 anos e 4 meses
ECONOMIA ACUMULADA 12 ANOS
Economia acumulada 12 anos | 2729116.0329 | 3297017.5619 | 6665121.7021 | 1663192.3765 | Com reajuste tarifário + degradação — fluxos líquidos anuais somados
INDICADORES — projeção 12 anos
VPL — Valor Presente Líquido | 875432.4023 | 1066515.1764 | 2197969.635 | 559226.7619
TIR — Taxa Interna de Retorno | 42.54% | 43.23% | 44.92% | 47.51%

## Fluxo de Caixa
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO — COMPARAÇÃO DOS 4 CENÁRIOS
Ano | C1 Liq. | C1 Acum. | C2 Liq. | C2 Acum. | C3 Liq. | C3 Acum. | C4 Liq. | C4 Acum.
0 | -446428.5714 | -446428.5714 | -530428.5714 | -530428.5714 | -1030428.5714 | -1030428.5714 | -220000 | -220000
1 | 172316.4935 | -274112.0779 | 208184.4935 | -322244.0779 | 420907.8571 | -609520.7143 | 89684 | -130316
2 | 180799.5572 | -93312.5207 | 218431.154 | -103812.9239 | 441614.3731 | -167906.3411 | 96661.88 | -33654.12
3 | 189694.8979 | 96382.3772 | 229175.8023 | 125362.8784 | 463327.2258 | 295420.8847 | 104128.2116 | 70474.0916
4 | 199022.552 | 295404.9292 | 240442.6404 | 365805.5188 | 486095.3231 | 781516.2078 | 112117.1864 | 182591.278
5 | 208803.5302 | 504208.4594 | 252257.0469 | 618062.5656 | 509969.95 | 1291486.1578 | 120665.3895 | 303256.6675
6 | 219059.8639 | 723268.3233 | 264645.6335 | 882708.1991 | 535004.8837 | 1826491.0415 | 129811.9667 | 433068.6342
7 | 229814.6554 | 953082.9788 | 277636.3054 | 1160344.5045 | 561256.5152 | 2387747.5567 | 139598.8044 | 572667.4386
8 | 241092.1298 | 1194175.1086 | 291258.324 | 1451602.8285 | 588783.976 | 2976531.5327 | 150070.7207 | 722738.1593
9 | 252917.6895 | 1447092.7981 | 305542.3727 | 1757145.2012 | 617649.2713 | 3594180.804 | 161275.6712 | 884013.8304
10 | 265317.9714 | 1712410.7695 | 320520.6261 | 2077665.8274 | 647917.4201 | 4242098.2241 | 173264.9681 | 1057278.7986
11 | 278320.9069 | 1990731.6764 | 336226.8227 | 2413892.6501 | 679656.6008 | 4921754.8249 | 186093.5159 | 1243372.3145
12 | 291955.7851 | 2282687.4615 | 352696.3404 | 2766588.9905 | 712938.3058 | 5634693.1307 | 199820.062 | 1443192.3765
VPL (NPV) | 875432.4023 |  | 1066515.1764 |  | 2197969.635 |  | 559226.7619
TIR (IRR) | 42.54% |  | 43.23% |  | 44.92% |  | 47.51%