## Premissas
DIMENSIONAMENTO — SISTEMA HÍBRIDO GRUPO B
● Azul = entrada do usuário ● Preto = fórmula ● Verde = referência de outra aba ● Amarelo = flag/premissa chave
BLOCO 1 — DIMENSIONAMENTO DO INVERSOR
Equipamento | Pot. Unit. (W) | Qtd | Tipo de Carga | Fator Partida | Pot. Contínua (W) | Pico (W)
Iluminação LED | 300 | 5 | Resistiva | 1 | 1500 | 1500
Geladeira | 300 | 1 | Indutiva | 2 | 300 | 600
Ar-condicionado 9.000 BTU | 300 | 1 | Indutiva | 1 | 300 | 300
TV + Eletrônicos | 300 | 1 | Eletrônica | 1 | 300 | 300
Bomba d'água | 300 | 1 | Indutiva | 2 | 300 | 600
|  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0
Potência Contínua Total das Cargas (W) | 2700 | W
Pico de Partida Total (W) | 3300 | W | Soma de potência × fator de partida de todos os equipamentos
Eficiência do Inversor (%) | 95% | %
Margem de Segurança (%) | 20% | % | Recomendado: mínimo 20%
Faixa DC Mínima do Inversor (V) | 40 | V | Verificar datasheet do inversor
Faixa DC Máxima do Inversor (V) | 60 | V | Verificar datasheet do inversor
➤ POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DO INVERSOR (W) | 3.4105 | kW | Pot.contínua ÷ eficiência × (1 + margem)
➤ POTÊNCIA DE PICO MÍNIMA DO INVERSOR (W) | 4.1684 | kW | Pico de partida ÷ eficiência × (1 + margem)
BLOCO 2 — DIMENSIONAMENTO DAS BATERIAS
Especificações da Bateria Unitária
Tensão Nominal do Banco de Baterias (V) | 48 | V | Deve estar dentro da faixa DC do inversor
Tensão Nominal da Bateria Unitária (V) | 48 | V
Capacidade da Bateria Unitária (Ah) | 100 | Ah
Capacidade da Bateria Unitária (kWh) | 4.8 | kWh | Calculado automaticamente
Corrente Máxima de Descarga — Bateria Unit. (A) | 100 | A
Parâmetros de Operação
DoD — Profundidade de Descarga (%) | 90% | % | LFP: até 80-90% · Chumbo-ácido: até 50%
Eficiência (%) | 91% | % | Round-trip LFP: 90-95%. Inclui perdas ôhmicas, eletroquímicas, BMS e térmicas.
Autonomia Desejada (horas) | 4 | h | Definir com o cliente
Cálculo do Banco
Potência das Cargas Essenciais (W) | 2700 | W | Referência do Bloco 1
Energia Necessária por Ciclo (kWh) | 10.8 | kWh | Potência × Autonomia
Capacidade Nominal Necessária (kWh) | 13.1868 | kWh | Considerando DoD, eficiência e temperatura
Capacidade Necessária em Ah (na tensão do banco) | 274.7253 | Ah
Número de Baterias em Série | 1 | un. | Para compor a tensão do banco
Número de Baterias em Paralelo | 3 | un. | Para compor a capacidade em Ah
NÚMERO TOTAL DE BATERIAS | 3 | un.
Capacidade Nominal Real Instalada (kWh) | 14.4 | kWh | Nº baterias em paralelo × capacidade unitária
Capacidade Utilizável do Banco (kWh) | 11.7936 | kWh | Energia disponível por ciclo de descarga
Validações
Validação — Tensão DC do Banco vs Inversor | ✓ Tensão compatível com o inversor
Corrente Máxima do Banco (A) | 300 | A
Corrente Demandada pelo Inversor — Nominal (A) | 71.0526 | A
Corrente Demandada pelo Inversor — Pico (A) | 86.8421 | A
Validação — Corrente do Banco vs Inversor | ✓ Banco fornece corrente suficiente
BLOCO 4 — TARIFAS E CONSUMO (GRUPO B)
Modalidade Tarifária | Branca
Tarifa Convencional (preencher se modalidade = Convencional)
Tarifa Convencional (R$/kWh) | 0.95 | R$/kWh
Consumo Mensal Total — Convencional (kWh) | 400 | kWh/mês
Tarifa Branca (preencher se modalidade = Branca)
Tarifa na Ponta (R$/kWh) | 1.4 | R$/kWh
Tarifa Fora Ponta (R$/kWh) | 0.44 | R$/kWh
Horas de Ponta por Dia (h) | 3 | h/dia
Consumo na Ponta (kWh/mês) | 500 | kWh/mês
Consumo Fora Ponta (kWh/mês) | 300 | kWh/mês
Tributos e Encargos
ICMS (%) | 18% | %
Fio B (R$/kWh) | 0.29 | R$/kWh
Valores Calculados
Consumo Mensal Total (kWh) | 800 | kWh/mês
Tarifa Compensável Ponta (R$/kWh) | 1.0817 | R$/kWh | TC = Tarifa_cheia - (FioB/(1-ICMS) × %FioB) — Lei 14.300
Tarifa Compensável Fora Ponta (R$/kWh) | 0.12171 | R$/kWh | TC = Tarifa_cheia - (FioB/(1-ICMS) × %FioB) — Lei 14.300
BLOCO 3 — SISTEMA FOTOVOLTAICO (OPCIONAL)
Sistema Fotovoltaico Ativo? | Sim |  | Sim = habilita campos e cálculos de FV
Geração Estimada (kWh/kWp/mês) | 120 | kWh/kWp/mês | Valor médio Brasil: 100-140. Ajustar por região e projeto.
Potência Instalada Real (kWp) | 5.45 | kWp | Definir após simulação ou proposta comercial
Potência Ideal Sugerida (kWp) | 5.4484 | kWp | Branca: (Consumo FP + Bateria×30) ÷ kWh/kWp ¦ Conv.: Consumo Total ÷ kWh/kWp
Geração Total Estimada (kWh/mês) | 654 | kWh/mês
Fator de Simultaneidade (%) | 40% | % | % da geração consumida diretamente sem passar pela rede
Energia com Simultaneidade — Autoconsumo Direto (kWh/mês) | 261.6 | kWh/mês | Não paga Fio B nem ICMS
Energia Restante após Autoconsumo (kWh/mês) | 392.4 | kWh/mês | Disponível para bateria e/ou rede
Energia FV → Bateria (kWh/mês) | 353.808 | kWh/mês | FV carrega a bateria (limitado pela capacidade)
Energia Rede → Bateria (kWh/mês) | 0 | kWh/mês | Rede completa a bateria no fora ponta quando FV não basta
Energia FV Excedente → Injetada na Rede (kWh/mês) | 38.592 | kWh/mês | Paga Fio B e ICMS quando compensada
Recarga da Bateria via Rede — Bruta (kWh/mês) | 0 | kWh/mês | Energia consumida da rede no FP para carregar (inclui perda de eficiência)
Consumo Fora Ponta Ajustado (kWh/mês) | 300 | kWh/mês | Consumo FP original + recarga da bateria pela rede

## Financeiro
FINANCEIRO — CAPEX E PREMISSAS FINANCEIRAS
● Azul = entrada do usuário ● Preto = fórmula ● Verde = referência de outra aba ● Amarelo = flag/premissa chave
CAPEX DO SISTEMA
Modo de entrada do CAPEX | Simplificado |  | Simplificado: R$/kWp ¦ Detalhado: itemizado
Modo Simplificado (R$/kWh de armazenamento)
Custo por kWh de Armazenamento (R$/kWh) | 2500 | R$/kWh | Inclui baterias, inversor, instalação e outros
Capacidade Real Instalada (kWh) | 14.4 | kWh
Potência FV Instalada (kWp) | 5.45 | kWp | Apenas informativo — não entra no cálculo simplificado
CAPEX Simplificado (R$) | 36000 | R$
Modo Detalhado (itemizado)
Preço do Inversor Híbrido (R$) | 8000 | R$
Preço das Baterias — Total (R$) | 12000 | R$ | Nº de baterias × preço unitário
Instalação e Mão de Obra (R$) | 3500 | R$
Outros (estrutura, cabeamento, proteções) (R$) | 1500 | R$
CAPEX Detalhado (R$) | 25000 | R$
➤ CAPEX TOTAL (R$) | 36000 | R$
PREMISSAS FINANCEIRAS
Horizonte de Análise (anos) | 24 | anos | 12 anos: ciclo padrão ¦ 24 anos: inclui reposição de bateria
Taxa de Reajuste Tarifário Anual (%) | 10% | % | Histórico ANEEL: 5-10% a.a.
Taxa Mínima de Atratividade — TMA (%) | 12% | % | Custo de capital do investidor
O&M Anual (% do CAPEX) | 0.5% | % | Manutenção, seguros, monitoramento
Degradação Anual da Bateria (%) | 2% | % | Redução de capacidade por ano
Custo de Reposição da Bateria (R$) | 12000 | R$ | Aplicado no ano 13 no horizonte de 25 anos
Ano da Reposição da Bateria | 13 | ano | Vida útil típica LFP: 10-15 anos
Inflação Anual (%) | 4% | % | Para atualizar O&M e custos operacionais

## C1 — Backup
CENÁRIO 1 — BACKUP PURO
● Azul = entrada do usuário ● Preto = fórmula ● Verde = referência de outra aba ● Amarelo = flag/premissa chave
ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA
Potência das Cargas Essenciais (W) | 2700 | W
Capacidade Utilizável do Banco (kWh) | 11.7936 | kWh
Número Total de Baterias | 3 | un.
Autonomia Real (horas) | 4.368 | h | Capacidade utilizável ÷ potência das cargas
CAPEX DO SISTEMA
CAPEX Total (R$) | 36000 | R$
OBSERVAÇÃO
O Cenário 1 é backup puro — não gera economia na conta de energia. O valor para o cliente é a continuidade de fornecimento durante quedas de rede. O payback é qualitativo (depende de quanto o cliente valoriza a continuidade).

## C2 — Arbitragem
CENÁRIO 2 — ARBITRAGEM TARIFÁRIA (SEM FV) — TARIFA BRANCA
● Azul = entrada do usuário ● Preto = fórmula ● Verde = referência de outra aba ● Amarelo = flag/premissa chave
DADOS DO SISTEMA (Premissas)
Capacidade Utilizável do Banco (kWh) | 11.7936 | kWh
Eficiência Round-Trip (%) | 91% | %
Tarifa na Ponta (R$/kWh) | 1.4 | R$/kWh
Tarifa Fora Ponta (R$/kWh) | 0.44 | R$/kWh
Consumo na Ponta (kWh/mês) | 500 | kWh/mês
Fio B (R$/kWh) | 0.29 | R$/kWh
ICMS (%) | 18% | %
CÁLCULO DE ENERGIA DESLOCADA
Energia Disponível por Ciclo (kWh) — descarga | 11.7936 | kWh | Energia que o banco fornece por ciclo completo
Dias Úteis no Mês com Ponta | 30 | dias | Número de dias com horário de ponta no mês
Energia Deslocada por Mês (kWh) | 353.808 | kWh/mês | Limitado ao consumo real na ponta
Energia para Recarga do Banco (kWh) — fora ponta | 388.8 | kWh/mês | Energia consumida da rede no FP para carregar
CÁLCULO DE ECONOMIA
Economia Bruta — Evitar Ponta (R$) | 495.3312 | R$/mês | Deixa de consumir kWh da ponta
Custo da Recarga — Fora Ponta (R$) | 171.072 | R$/mês | Paga para carregar o banco no fora ponta
Economia Líquida de Arbitragem (R$) | 324.2592 | R$/mês
Nota: Fio B e ICMS na Arbitragem
Na arbitragem, quando a bateria descarga e o cliente deixa de consumir da rede na ponta, ele economiza a tarifa ponta COMPLETA (incluindo Fio B e ICMS). Quando recarrega no fora ponta, paga a tarifa fora ponta completa. O cálculo acima já captura corretamente essa diferença sem necessidade de ajuste adicional.
ANÁLISE ECONÔMICA (referência — Comparativo tem análise completa)
Economia Líquida Mensal (R$) | 324.2592 | R$/mês
Economia Líquida Anual — Ano 1 (R$) | 3891.1104 | R$/ano
CAPEX Total (R$) | 36000 | R$
Payback Simples (anos) | 9.2519 | anos

## C3 — Arbitragem + FV
CENÁRIO 3 — ARBITRAGEM + FV — TARIFA BRANCA
● Azul = entrada do usuário ● Preto = fórmula ● Verde = referência de outra aba ● Amarelo = flag/premissa chave
DADOS DO SISTEMA (Premissas)
FV Ativo? | Sim
Geração Total FV (kWh/mês) | 654 | kWh/mês
Autoconsumo Direto (kWh/mês) | 261.6 | kWh/mês | Simultaneidade — não passa pela rede
Energia FV → Bateria (kWh/mês) | 353.808 | kWh/mês
Energia FV Injetada na Rede (kWh/mês) | 38.592 | kWh/mês | Paga Fio B e ICMS quando compensada
Capacidade Utilizável do Banco (kWh) | 11.7936 | kWh
Tarifa Ponta (R$/kWh) | 1.4 | R$/kWh
Tarifa Fora Ponta (R$/kWh) | 0.44 | R$/kWh
Tarifa Compensável Ponta (R$/kWh) | 1.0817 | R$/kWh | TE compensável, sem Fio B e sem ICMS
Tarifa Compensável Fora Ponta (R$/kWh) | 0.12171 | R$/kWh
Fio B (R$/kWh) | 0.29 | R$/kWh
Eficiência Round-Trip (%) | 91% | %
Consumo na Ponta (kWh/mês) | 500 | kWh/mês
Dias Úteis no Mês | 22 | dias
CÁLCULO DE ECONOMIA
Economia — Autoconsumo Direto FV (R$) | 115.104 | R$/mês | kWh consumidos diretamente × tarifa fora ponta (evitado)
Energia Bateria Descarregada na Ponta (kWh) | 353.808 | kWh/mês | Bateria sempre descarrega na ponta — limitado ao consumo
Economia — FV via Bateria na Ponta (R$) | 495.3312 | R$/mês | Evita consumo da ponta — tarifa ponta completa economizada
Economia Bruta — Compensação FV (R$) | 16.9805 | R$/mês
Custo Fio B sobre Energia Compensada (R$) | 11.1917 | R$/mês | Fio B não é compensado — pago sobre kWh compensados
Custo ICMS sobre Energia Compensada (R$) | 3.0565 | R$/mês | ICMS não é compensado — pago sobre kWh compensados
Economia Líquida — Compensação FV (R$) | 4.6969 | R$/mês | Tarifa compensável × kWh injetados
Energia da Rede → Bateria (kWh/mês) | 0 | kWh/mês | Rede completa a bateria no FP quando FV não basta
Custo da Recarga Complementar da Rede (R$) | 0 | R$/mês | Recarga bruta (com perda de eficiência) × tarifa FP
Economia — Arbitragem Complementar (R$) | 0 | R$/mês | Economia: desloca ponta menos custo de recarga FP
ECONOMIA LÍQUIDA TOTAL (R$/mês) | 615.1321 | R$/mês
ANÁLISE ECONÔMICA (referência — Comparativo tem análise completa)
Economia Líquida Mensal (R$) | 615.1321 | R$/mês
Economia Líquida Anual — Ano 1 (R$) | 7381.5855 | R$/ano
CAPEX Total (R$) | 36000 | R$
Payback Simples (anos) | 4.877 | anos

## Comparativo
COMPARATIVO DE CENÁRIOS — FLUXO DE CAIXA E ANÁLISE FINANCEIRA
● Azul = entrada do usuário ● Preto = fórmula ● Verde = referência de outra aba ● Amarelo = flag/premissa chave
| Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Ano 7 | Ano 8 | Ano 9 | Ano 10 | Ano 11 | Ano 12 | Ano 13 | Ano 14 | Ano 15 | Ano 16 | Ano 17 | Ano 18 | Ano 19 | Ano 20 | Ano 21 | Ano 22 | Ano 23 | Ano 24
CENÁRIO 2 — ARBITRAGEM TARIFÁRIA (SEM FV)
CAPEX Inicial (R$) | -36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Economia Anual (R$) | 0 | 4280.2214 | 4708.2436 | 5179.0679 | 5696.9747 | 6266.6722 | 6893.3394 | 7582.6734 | 8340.9407 | 9175.0348 | 10092.5383 | 11101.7921 | 12211.9713 | 13433.1684 | 14776.4853 | 16254.1338 | 17879.5472 | 19667.5019 | 21634.2521 | 23797.6773 | 26177.445 | 28795.1895 | 31674.7085 | 34842.1793 | 38326.3973
O&M Anual (R$) | 0 | -187.2 | -194.688 | -202.4755 | -210.5745 | -218.9975 | -227.7574 | -236.8677 | -246.3424 | -256.1961 | -266.444 | -277.1017 | -288.1858 | -299.7132 | -311.7018 | -324.1698 | -337.1366 | -350.6221 | -364.647 | -379.2329 | -394.4022 | -410.1783 | -426.5854 | -443.6488 | -461.3947
Fluxo Líquido (R$) | -36000 | 4093.0214 | 4513.5556 | 4976.5924 | 5486.4002 | 6047.6747 | 6665.582 | 7345.8057 | 8094.5983 | 8918.8387 | 9826.0943 | 10824.6904 | 11923.7855 | 13133.4552 | 14464.7835 | 15929.964 | 17542.4106 | 19316.8798 | 21269.6051 | 23418.4444 | 25783.0429 | 28385.0113 | 31248.1231 | 34398.5305 | 37865.0025
Fluxo Acumulado (R$) | -36000 | -31906.9786 | -27393.423 | -22416.8306 | -16930.4304 | -10882.7557 | -4217.1737 | 3128.632 | 11223.2303 | 20142.0689 | 29968.1632 | 40792.8536 | 52716.6391 | 65850.0943 | 80314.8778 | 96244.8417 | 113787.2523 | 133104.1321 | 154373.7372 | 177792.1816 | 203575.2245 | 231960.2358 | 263208.3589 | 297606.8894 | 335471.8919
Fluxo Descontado (R$) | -36000 | 3654.4834 | 3598.1789 | 3542.2402 | 3486.7065 | 3431.613 | 3376.9913 | 3322.8694 | 3269.2725 | 3216.2226 | 3163.7394 | 3111.8398 | 3060.5388 | 3009.849 | 2959.7813 | 2910.3449 | 2861.5472 | 2813.3942 | 2765.8907 | 2719.0401 | 2672.8446 | 2627.3056 | 2582.4233 | 2538.1972 | 2494.626
Fluxo Descontado Acumulado (R$) | -36000 | -32345.5166 | -28747.3377 | -25205.0975 | -21718.391 | -18286.778 | -14909.7867 | -11586.9173 | -8317.6448 | -5101.4221 | -1937.6828 | 1174.1571 | 4234.6958 | 7244.5448 | 10204.3261 | 13114.6709 | 15976.2181 | 18789.6123 | 21555.503 | 24274.5431 | 26947.3878 | 29574.6934 | 32157.1167 | 34695.314 | 37189.94
CENÁRIO 3 — ARBITRAGEM + FV
CAPEX Inicial (R$) | -36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Economia Anual (R$) | 0 | 8173.7917 | 8961.4447 | 9824.8904 | 10807.3794 | 11888.1173 | 13076.9291 | 14384.622 | 15823.0842 | 17405.3926 | 19145.9319 | 21060.525 | 23166.5775 | 25483.2353 | 28031.5588 | 30834.7147 | 33918.1862 | 37310.0048 | 41041.0053 | 45145.1058 | 49659.6164 | 54625.578 | 60088.1358 | 66096.9494 | 72706.6443
O&M Anual (R$) | 0 | -187.2 | -194.688 | -202.4755 | -210.5745 | -218.9975 | -227.7574 | -236.8677 | -246.3424 | -256.1961 | -266.444 | -277.1017 | -288.1858 | -299.7132 | -311.7018 | -324.1698 | -337.1366 | -350.6221 | -364.647 | -379.2329 | -394.4022 | -410.1783 | -426.5854 | -443.6488 | -461.3947
Fluxo Líquido (R$) | -36000 | 7986.5917 | 8766.7567 | 9622.4148 | 10596.8049 | 11669.1198 | 12849.1716 | 14147.7543 | 15576.7417 | 17149.1965 | 18879.4879 | 20783.4233 | 22878.3917 | 25183.5221 | 27719.8571 | 30510.5449 | 33581.0496 | 36959.3827 | 40676.3583 | 44765.873 | 49265.2142 | 54215.3998 | 59661.5504 | 65653.3006 | 72245.2496
Fluxo Acumulado (R$) | -36000 | -28013.4083 | -19246.6516 | -9624.2367 | 972.5681 | 12641.6879 | 25490.8596 | 39638.6138 | 55215.3556 | 72364.5521 | 91244.0399 | 112027.4632 | 134905.855 | 160089.377 | 187809.2341 | 218319.779 | 251900.8285 | 288860.2112 | 329536.5696 | 374302.4425 | 423567.6567 | 477783.0565 | 537444.6069 | 603097.9075 | 675343.1571
Fluxo Descontado (R$) | -36000 | 7130.8855 | 6988.8048 | 6849.0448 | 6734.4611 | 6621.372 | 6509.7902 | 6399.7255 | 6291.1847 | 6184.1722 | 6078.6898 | 5974.7376 | 5872.3133 | 5771.4133 | 5672.032 | 5574.1625 | 5477.7966 | 5382.9249 | 5289.537 | 5197.6212 | 5107.1654 | 5018.1563 | 4930.5803 | 4844.4228 | 4759.669
Fluxo Descontado Acumulado (R$) | -36000 | -28869.1145 | -21880.3098 | -15031.2649 | -8296.8039 | -1675.4319 | 4834.3583 | 11234.0839 | 17525.2686 | 23709.4408 | 29788.1306 | 35762.8681 | 41635.1815 | 47406.5947 | 53078.6267 | 58652.7892 | 64130.5858 | 69513.5107 | 74803.0477 | 80000.6689 | 85107.8343 | 90125.9906 | 95056.571 | 99900.9938 | 104660.6628
RESUMO DOS INDICADORES FINANCEIROS
Indicador | Ano 0: C2 — Arbitragem; Ano 1: C3 — Arbitragem + FV
CAPEX Total (R$) | Ano 0: 36000; Ano 1: 36000
Economia Líquida — Ano 1 (R$) | Ano 0: 3891.1104; Ano 1: 8173.7917
Payback Simples (anos) | Ano 0: 9.2519; Ano 1: 4.4043
VPL (R$) | Ano 0: 37189.94; Ano 1: 104660.6628
TIR (% a.a.) | Ano 0: 20.14%; Ano 1: 31.89%
Economia Acumulada (R$) | Ano 0: 335471.8919; Ano 1: 675343.1571
Horizonte de Análise (anos) | Ano 0: 24; Ano 1: 24